# Одобрено

решением Правления  ТСЖ «Миракс Парк»

от  15 ноября  2012 г.

ТРЕБОВАНИЯ

к технической эксплуатации жилого комплекса, проводимых на территории комплекса видов работ по технической эксплуатации жилого комплекса и периодичности их проведения.

# Цель оказания Услуг

Поддержание эксплуатационных характеристик объекта недвижимости (прочность, устойчивость, надежность, безопасность и др.) в актуальном (работоспособном, исправном) состоянии, т.е. востребованном пользователями является главной целью технического содержания объекта.

Задачей оказания услуг по техническому содержанию объекта недвижимости является обеспечение надежной, безопасной и безаварийной работы инженерных систем и строительных конструкций объекта в соответствии с требованиями государственных технических регламентов и правил (ГОСТ, СНиП, СанПиН), нормативно-технической документацией по эксплуатации инженерных систем и строительных конструкций.

# Предмет Услуг

  - Предметом оказания услуг технического содержания объекта являются:

- Инженерные системы

- Строительные конструкции

- Внутриплощадочные инженерные сети

- Внутриплощадочные сооружения

Мероприятия проводятся на не резервируемом (и/или резервируемом) оборудовании.

  - Инженерные системы:

  - Системы энергоснабжения (штатного, резервного)

  - Электрические системы

  - Тепловые системы

  - Санитарно-технические системы

  - Климатические системы

  - Противопожарные системы

  - Охранные системы

  - Транспортные системы

  - Механические системы

  - Информационные системы

    - Электрические системы

      - Системы электроснабжения

        - Трансформаторные подстанции

      - Системы электропотребления

        - Распределительная система

        - Система внутреннего освещения

        - Система фасадного освещения

        - Система молниезащиты

    - Системы резервного энергоснабжения

      - Дизель-генераторная установка

    - Система теплоснабжения

      - Индивидуальный тепловой пункт

        - Бойлерный узел

        - Элеваторный узел

    - Системы теплопотребления

      - Система водяного радиаторного отопления

      - Система горячего водоснабжения

      - Система подогрева наружного воздуха

        - Тепловентиляторы (в системе вентиляции)

        - Воздушные тепловые завесы

      - Система водоснабжения:

      - холодное водоснабжение;

      - горячее водоснабжение;

      - водоподготовка

    - Системы водоотведения:

      - фекальная канализация;

      - ливневая канализация;

      - дренажная канализация;

    - Системы дератизации

    - Климатические системы:

      - Системы естественной вентиляции

        - Системы приточной вентиляции

        - Системы вытяжной вентиляции

      - Системы механической вентиляции

      - Противопожарные системы:

      - Системы  пожаротушения

        - Системы водяного пожаротушения:

          - Противопопожарный водопровод

          - Спринклерная установка пожаротушения

          - Дренчерная установка пожаротушения

        - Системы противодымной защиты

        - Системы пожарной сигнализации

          - Системы оповещения о пожаре

          - Системы светозвукового оповещения о пожаре

          - Системы голосового оповещения о пожаре

          - Система огнезащитных клапанов

          - Средства первичной противопожарной защиты

    - Охранные системы:

      - Системы охранной сигнализации

      - Система телевизионного наблюдения

      - Система контроля управления доступом

    - Транспортные системы:

      - Лифты

        - Пассажирские лифты

        - Грузопассажирские лифты

        - Грузовые лифты

    - Механические системы:

      - Двери автоматические

      - Ворота автоматические

      - Шлагбаумы автоматические

    - Информационные системы

      - Системы автоматики, контроля и измерений

      - Система телефонизации

      - Система телевидения

      - Структурированная кабельная система

        - Передача голосовых данных (телефония).

        - Широкополосный доступ в Интернет

        - Локальные сети передачи данных (проводные и беспроводные)

  - Строительные конструкции:

Типы конструктивных элементов:

- Фундамент;

- Несущие и ограждающие конструкции;

- Каркас, стены, перекрытия, крыша, кровля, лестницы, полы, потолки, окна, двери;

- Замки, петли, доводчики, ограничители;

- Элементы внутренней отделки;

- Элементы внешней отделки (на высоте до 3 (трех) метров от уровня отмостки)

  - Внутриплощадочные инженерные сети

  - Внутриплощадочные сооружения

# Состав Услуг

  - Техническое обслуживание инженерных систем

    - Оперативное обслуживание

      - Осмотры оборудования

      - Выявление неисправностей при проведении ежедневных работ

      - Работы по контролю технического состояния,

      - Работы по наладке и регулировке,

      - Работы по устранению незначительных неисправностей,

      - Подготовка к текущему ремонту

      - Подготовка к сезонной эксплуатации, за исключением гидропневматической и химической промывок

      - Поддержание оборудования в чистом состоянии

    - Надзор за проведением работ

    - Подготовка к техническому обслуживанию

    - Приемка оборудования

    - Включение оборудования в работу

    - Регламентное обслуживание

    - Ведение технической документации

  - Аварийно-диспетчерское обслуживание:

    - Аварийно-спасательные мероприятия

    - Аварийно-восстановительные мероприятия

    - Диспетчеризация аварийных заявок

  - Техническая эксплуатация инженерных систем

    - Управление эксплуатационными режимами работы оборудования

      - Эксплуатация грузоподъемного оборудования транспортных систем

      - Управление оборудованием инженерных систем

    - Производство необходимых переключений

    - Снятие показаний счетчиков видов энергии

  - Ремонты инженерных систем

    - Текущий ремонт

  - Техническое обслуживание строительных конструкций

    - Общестроительные ремонты конструктивных элементов

    - Мелкий текущий ремонт*

    - Средний и капитальный ремонт**

*Мелкий ремонт окон, дверей, замков, петель, доводчиков, ограничителей, полов, стен, потолков.

**Дополнительные работы

  - Диспетчеризация заявок

3.6.1.Приобретение запасных частей, комплектующих изделий, расходных материалов и т.п. для ремонта оборудования инженерных систем, конструктивных элементов

  - Администрирование объекта:

    - Выполнение функции по финансовому планированию операционных расходов на основные услуги по техническому содержанию и дополнительных доходов на базе технического содержания объекта, разрабатывать и утверждать у заказчика услуг  бюджеты операционных расходов по объекту на плановый год, первый план разрабатывается через 3 месяца;

    - Осуществлять контроль расходов потребления ресурсов, выполнять подготовку счетов от коммунальных организаций, проводить сверки, претензионную работу, готовить отчеты по потреблению ресурсов для заказчика услуг по утвержденной форме.

    - Взаимодействовать с коммунальными и надзорными организациями от имени и в интересах заказчика на основании полномочий по договору или по доверенности, предотвращение или минимизация штрафов, предписаний и т.п.;

    - Взаимодействовать с органами местного самоуправления по вопросам внешнего вида объекта и благоустройства, заниматься подготовкой к сезонной эксплуатации, организовывать праздничное оформления и прочее;

    - Представлять интересы заказчика, оказывать содействие собственнику в предотвращении или разрешении конфликтных ситуаций на объектах коммунальными и надзорными организациями, владельцами других помещений и участков и прочими на основании полномочий по договору или по доверенности;

    - Координировать деятельность всех исполнителей услуг и работ на объекте по договорам с заказчиком;

    - Вести учет и отчетность по операционному техническому содержанию и дополнительным услугам: финансовая отчетность – ежемесячно, техническая отчетность – ежемесячно, сводная отчетность расширенная – ежегодно;

    - Вести диспетчеризацию заявок: принимать, распределять, контролировать их выполнение.

  - Аварийно-спасательные и восстановительные мероприятия

Исполнитель обязан своевременно принять все необходимые меры по предупреждению возникновения аварийных или нештатных ситуаций, а также недопущению их дальнейшего развития.

Исполнитель при осуществлении аварийно-спасательных и восстановительных мероприятий обязан:

- принимать непосредственное участие в эвакуации персонала Объекта;

- оказывать первую неотложную медицинскую помощь пострадавшим;

- осуществлять аварийно-восстановительные мероприятия с участием и под руководством персонала Заказчика;

- осуществлять аварийно-восстановительные мероприятия на нерезервируемом оборудовании непрерывно с момента выхода из строя оборудования до его полного восстановления;

- при локализации и/или ликвидации возгорания (пожара) на Объекте выполнять обязанности в составе оперативной противопожарной группы Заказчика, руководствуясь Объектовой инструкцией о мерах пожарной безопасности на Объекте. Тушение возгорания (пожара) производить в соответствии с правилами пожарной безопасности, местными приказами, распоряжениями, инструкциями и оперативными карточками пожаротушения.

- Обслуживающий персонал

4.1. Обслуживающий персонал должен иметь соответствующую своей функции квалификацию, аттестаты, свидетельства, группы допуска и иные разрешения, определенные действующим законодательством РФ.

4.2.	Обслуживающий персонал должен быть укомплектован спецодеждой, инвентарем, средствами индивидуальной защиты и расходными материалами, в соответствии с выполняемой им функцией.

4.3. Обслуживающий персонал должен однозначно идентифицироваться с помощью спецодежды и удостоверений с именами и должностями.

4.4. Внешний вид обслуживающего персонала должен быть опрятным, одежда и инвентарь исправными и чистыми;

4.5. В процессе исполнения своих трудовых обязанностей поведение обслуживающего персонала должно носить дружелюбный характер, не допускающий грубости либо неуважительного обращения в адрес контактирующих с ним лиц;

4.6. Обслуживающий персонал вправе не давать разъяснений контактирующим с ним лицам по вопросам, выходящим за рамки его компетенции и полномочий.

4.7. Обслуживающий персонал должен соблюдать:

- Правила общественного порядка, установленные действующим законодательством;

- Общепринятые этические нормы и правила.

- Режима выполнения работ на Объекте.

4.8. Обслуживающему персоналу категорически запрещается:

- Курить и распивать спиртные напитки в помещениях и на территории Заказчика, находиться в помещении или на территории в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

- Ругаться, в т.ч. нецензурной бранью;

- Разбрасывать по помещениям и территории Заказчика материал (инструмент) необходимый для оказания услуг по настоящему Договору;

- Держать руки в карманах;

- Читать и просматривать литературу, разговаривать по телефону по личным вопросам, спать в помещениях и на территории Заказчика; за исключением правил прописанных в Трудовом кодексе

- Принимать пищу в рабочее время (во время производства работ) и в местах общего пользования помещений и территории Заказчика;

- Сообщать гражданам сведения, составляющие коммерческую или служебную тайны, а также сведения,  не относящиеся к вопросам их компетенции;

## 5.Правила производства работ

5.1.При производстве работ Исполнитель соблюдает существующие технологические нормы и правила техники безопасности.

5.2.При проведении работ Исполнитель бережно относится к имуществу находящемуся в зоне осуществления работ, для чего, в случае объективной необходимости, при проведении работ использует защитные материалы, а после их окончания устраняет все загрязнения, появившиеся в процессе выполнения им работ.

5.3.Технические, подсобные и иные запираемые помещения используются только по их назначению. За исключением помещений используемых для размещения служб Исполнителя.

5.4.По окончании выполнения работ Исполнитель маркирует место проведения работ специальной информационной меткой, в которой кратко указывает вид и время проведенных работ, а при объективном отсутствии возможности маркирования заносит данную информацию в оперативный журнал, который хранится у Исполнителя и предоставляется Заказчику в течение 1 рабочего дня с момента предъявления требования.

5.6.Работы, способные в период их проведения негативно повлиять на комфорт пользователей Объекта и/или ограничить возможности полноценного использования Объекта или отдельных его элементов производятся только в порядке, объеме и в сроки, Согласованные с Заказчиком, Независимо от длительности к таким работам относятся в том числе, но не ограничиваясь:

- Работы с применением расходных материалов, имеющих резкий запах и/или вредную для здоровья людей концентрацию химических веществ;

- Работы с применением горючих и взрывоопасных материалов;

- Шумные и/или вызывающие механическую вибрацию работы;

- Работы, связанные с отключением или временным нарушением функциональности (в т.ч. загрязнения) отдельных элементов Объекта;

- Работы, связанные с риском для жизни и здоровья обслуживающего персонала Исполнителя и/или третьих лиц;

- Работы, связанные с риском нанесения вреда Объекту и имущественным интересам третьих лиц.

5.7.Исполнитель отвечает за качество производимых работ.

5.8.Гарантия Исполнителя на любые работы, связанные с монтажом и/или заменой отдельных элементов, составляет 12 (двенадцать) календарных месяцев.

# 6. Технология производства Услуг

6.1.Техническое обслуживание производится на Инженерных системах и/или Конструктивных элементах Объекта.

6.2.Техническое обслуживание производится в соответствии с приложением «План-график технического обслуживания» (Приложение № 1) и включает в себя следующие категории работ:

- Плановые осмотры

- Плановое сервисное обслуживание

- Плановые текущие ремонтные работы.

6.3.В случае выявления в процессе обслуживания неполадок, нарушения режимов функционирования, выхода из строя и иных неисправностей на обслуживаемых элементах объекта Исполнитель незамедлительно в письменной форме информирует Заказчика о характере, месте, возможных причинах неисправностей, способах и сроках их устранения. При этом если такая неисправность способна спровоцировать появление аварийной ситуации, Исполнитель, полагаясь на собственное мнение, в первую очередь принимает все меры по локализации данной угрозы, в т.ч. по временной приостановке (отключения, закрепления и т.д.) или ограничения использования неисправного элемента до принятия Заказчиком решения о порядке дальнейших действий.

# 7. Дополнительные работы и услуги

Организация дополнительных работ и услуг:

- Техническое обслуживание системы диспетчеризации, техническая поддержка и обновление программного обеспечения;

- Соблюдение гарантийных и сервисных обязательств поставщиков и монтажников оборудования;

- Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии, сбор, передача и сверка данных о теплопотреблении;

- Замеры сопротивления изоляции;

- Техническое обслуживание системы обогрева водостоков;

- Очистка и дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования;

- Проверка достоверности эксплуатационной и исполнительной документации в процессе производства работ и оказания услуг.

- Средний текущий и капитальный ремонт

ВИДЫ УСЛУГ (РАБОТ) ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ИХ ПЕРИОДИЧНОСТЬ

- Обслуживание систем электроснабжения и освещения

| № | Вид услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Разработка годовых, квартальных и месячных планов потребления электроэнергии | - |
|  | Проверка фактического расхода и качества электроэнергии | ежемесячно |
|  | Внешний осмотр |  |
|  | Техническое обслуживание электрооборудования всех помещений | при обнаружении неисправности, по заявкам |
|  | Устранение дефектов и неисправностей на световых приборах и установочной аппаратуре | при обнаружении неисправности, по заявкам |
|  | Замена ламп внутреннего и внешнего освещения | при обнаружении неисправности, по заявкам |
|  | Техническое обслуживание вводных шкафов и вводно-распределительных устройств с установленной в них аппаратурой защиты, контроля и управления, осветительных установок, этажных щитков и шкафов, кабельных линий 0,4 кВ | 1 раз в месяц |
|  | Проверка наличия и состояния пломб | 1 раз в день |
|  | Проверка состояния электрических соединений | 1 раз в месяц |
|  | Проверка состояния изоляции проводов | 1 раз в месяц |
|  | Нанесение маркировки | при обнаружении неисправностей |
|  | Чистка от пыли | 1 раз в месяц |
|  | Покраска | при обнаружении неисправностей |
|  | Проверка срабатывания АВР | 1 раз в год |
|  | Сезонное техническое обслуживание | 1 раз в год |
|  | Проверка затяжки болтовых соединений | по результатам термографии |
|  | Протяжка контактов клемных колодок | по результатам термографии |

- Обслуживание дизель-генераторной установки (ДГУ)

| № | Вид услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Проверка общего технического состояния и устранение видимых неисправностей дизельной установка | Согласно инструкции завода-изготовителя |
|  | Проверка системы подачи топлива дизельного двигателя | Согласно инструкции завода-изготовителя |
|  | Проверка системы охлаждения дизельного двигателя | Согласно инструкции завода-изготовителя |
|  | Проверка системы смазки дизельного двигателя | Согласно инструкции завода-изготовителя |
|  | Проверка системы пуска дизельного двигателя | Согласно инструкции завода-изготовителя |
|  | Проверка системы удаления дымовых газов | Согласно инструкции завода-изготовителя |
|  | Контроль уровня масла и охлаждающей жидкости, по необходимости их долив | Согласно инструкции завода-изготовителя |
|  | Проверка состояния фильтров (масляного, воздушного, топливного). При необходимости их замена. | Согласно инструкции завода-изготовителя |
|  | Чистка дизельной установки | Согласно инструкции завода-изготовителя |
|  | Проверка общего технического состояния и устранение видимых неисправностей генератора | Согласно инструкции завода |
|  | Смазка всех подшипников качения | Согласно инструкции завода-изготовителя |
|  | Проверка степени затяжки токоведущих клемм | Согласно инструкции завода-изготовителя |
|  | Чистка генератора установки | Согласно инструкции завода-изготовителя |
|  | Пуск дизель-генераторной установки без нагрузки, с протоколированием основных показателей | Согласно инструкции завода-изготовителя |
|  | Пуск дизель-генераторной установки под нагрузкой, с протоколированием основных показателей | Согласно инструкции завода |
|  | Чистка контейнера дизель-генераторной установки | Согласно инструкции завода-изготовителя |
|  | Проверка общего технического состояния и устранение видимых неисправностей распределительного устройства | Согласно инструкции завода-изготовителя |
|  | Чистка распределительного устройства | Согласно инструкции завода-изготовителя |
|  | Измерение температуры контактов, кабелей и шин (дистанционным измерителем температуры) | Согласно инструкции завода-изготовителя |
|  | Проверка степени затяжки соединительных зажимов распределительного устройства | Согласно инструкции завода-изготовителя |
|  | Проверка состояния изоляции распределительного устройства | Согласно инструкции завода-изготовителя |
|  | Проверка общего технического состояния и устранение видимых неисправностей резервуара для хранения топлива | Согласно инструкции завода-изготовителя |

- Обслуживание системы теплоснабжения (ИТП)

| № | Вид услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Внешний осмотр | 1 раз в день |
|  | Учет расхода тепловой энергии | ежедневно |
|  | Регулирование и поддержание заданных параметров теплоносителя | ежедневно |
|  | Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии, автоматики, запорной и регулирующей арматуры, трубопроводов системы отопления и ГВС, оборудования радиаторного отопления | 1 раз в месяц |
|  | Очистка оборудования от пыли и загрязнений | 1 раз в месяц |
|  | Проверка состояния электрических соединений | 1 раз в месяц |
|  | Проверка состояния изоляции проводов | 1 раз в месяц |
|  | Проверка состояния термометров и манометров | 1 раз в день |
|  | Проверка наличия и состояния пломб | 1 раз в день |
|  | Контроль напряжения сети | 1 раз в день |
|  | Проверка работоспособности приборов и автоматики | 1 раз в месяц |
|  | Контрольная распечатка на принтере | 1 раз в месяц |
|  | Анализ качества регулирования технологических параметров | 1 раз в день |
|  | Корректировка настроек с целью получения оптимального процесса регулирования, наладка | при необходимости |
|  | Проверка работы исполнительных механизмов, регулирующих клапанов | 1 раз в месяц |
|  | Проверка технического состояния оборудования |  |
|  | Протяжка болтовых соединений, очистка, смазка, устранение мелких дефектов | при необходимости |
|  | Подкраска | при необходимости |
|  | Восстановление теплоизоляции | 1 раз в год , при необходимости |
|  | Сезонное техническое обслуживание | 1 раз в год |
|  | Внешний осмотр | 1 раз в день |
|  | Замена смазки | при необходимости |
|  | Проверка, замена сальниковых уплотнений | 1 раз в год |
|  | Промывка | 1 раз в год |
|  | Наладка расходов и напоров | 1 раз в год |
|  | Замена изношенных частей и оборудования | при необходимости |
|  | Проверка состояния оборудования шкафов управления | 1 раз в день |
|  | Проверка работы систем автоматики | 1 раз в год , при необходимости |
|  | Замер сопротивления обмоток электродвигателя | 1 раз в год |
|  | Промывка систем и оборудования | 1 раз в год |
|  | Гидравлические испытания | 1 раз в год |
|  | Подготовка Акта эксплуатационной готовности систем к зиме | 1 раз в год |
|  | Поверка счетчиков, манометров, расходомеров, термометров установленным порядком | по отдельному графику поверки приборов |

- Обслуживание системы водоснабжения:

| № | Вид услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Внешний осмотр |  |
|  | Технический контроль и надзор за пользованием воды | ежедневно |
|  | Учет количества потребляемой воды | ежедневно |
|  | Устранение утечек | ежедневно |
|  | Техническое обслуживание внутренних устройств водопроводной системы | при обнаружении неисправности, по заявкам |
|  | Обслуживание запорной и регулирующей арматуры |  |
|  | Техническое обслуживание внутренних и внешних сетей водопровода | 1 раз в месяц |
|  | Проверка наличия и состояния пломб | 1 раз в день |
|  | Проверка технического состояния оборудования | 1 раз в день |
|  | Регулировка и наладка | при необходимости |
|  | Протяжка болтовых соединений, очистка, смазка, устранение мелких дефектов | 1 раз в год |
|  | Подкраска | 1 раз в год |
|  | Восстановление теплоизоляции | 1 раз в год |
|  | Очистка фильтров | 1 раз в год |
|  | Водоподготовка | В соответствии с рекомендациями поставщиков оборудования |
|  | Сезонное техническое обслуживание | 1 раз в год |
|  | Внешний осмотр | 1 раз в год |
|  | Замена смазки, замена масла | 1 раз в год |
|  | Проверка, замена сальников уплотнений | 1 раз в год |
|  | Промывка, очистка | 1 раз в год |
|  | Наладка расходов и напоров | 1 раз в год |
|  | Замена изношенных частей и оборудования | 1 раз в год |
|  | Проверка состояния оборудования шкафов управления | 1 раз в год |
|  | Проверка работы систем автоматики | 1 раз в год |
|  | Замер сопротивления обмоток электродвигателя | 1 раз в год |

- Обслуживание системы водоотведения:

| № | Вид услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Внешний осмотр |  |
|  | Технический контроль и надзор за пользованием воды | ежедневно |
|  | Устранение утечек | ежедневно |
|  | Обеспечение бесперебойного отвода фекальных и сточных вод | постоянно |
|  | Техническое обслуживание внутренних устройств канализационной системы | при обнаружении неисправности, по заявкам |
|  | Промывка и прочистка выпусков сантехприборов | при необходимости |
|  | Техническое обслуживание внутренних и внешних сетей канализации | 1 раз в месяц |

- Обслуживание системы вентиляции и кондиционирования воздуха

| № | Вид услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Внешний осмотр |  |
|  | Проверка соответствия производительности систем расчетным данным при различных режимах работы систем. Проверка на соответствие проектным параметрам воздушной среды. | при приеме оборудования в эксплуатацию, далее при проведении ППР |
|  | Регулирование систем по основным показателям (производительность по воздуху, теплоносителю и т.д.) | при приеме оборудования в эксплуатацию, далее в соответствии с инструкциями |
|  | Регламентное техническое обслуживание | при обнаружении неисправности |
|  | Устранение ненормальных шумов, вибраций и подсосов, положением шиберов и дроссель клапанов | при обнаружении неисправности |
|  | Устранение течи в калориферах, испарителях, в камерах орошения и трубопроводах | при обнаружении неисправности |
|  | Проверка состояния электрических соединений | 1 раз в месяц |
|  | Проверка состояния изоляции проводов | 1 раз в месяц |
|  | Проверка состояния термометров и манометров | 1 раз в месяц |
|  | Контроль и натяжка клиновых ремней | 1 раз в месяц |
|  | Проверка крепления узлов и деталей | 1 раз в месяц |
|  | Чистка, при необходимости замена фильтра | 1 раз в месяц |
|  | Устранение загрязненности секций кондиционеров, их фильтров | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности датчиков угрозы замерзания (в зимний период) | 1 раз в месяц |
|  | Проверка на отсутствие биения вентилятора | 1 раз в месяц |
|  | Проверка герметичности калориферов, мягких вставок, соединений трубопроводов | 1 раз в год |
|  | Смазка | 1 раз в год |
|  | Проверка состояния щитов автоматики | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности систем в ручном и автоматическом режимах | 1 раз в месяц |

- Обслуживание систем автоматики, контроля и измерений

| № | Вид услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Регламентное техническое обслуживание |  |
|  | Выявление и устранение неисправностей, включая программное обеспечение | при обнаружении неисправности |
|  | Техническое обслуживание щитов управления | 1 раз в месяц |
|  | Внешний осмотр | 1 раз в день |
|  | Проверка устройств индикации щита | 1 раз в день |
|  | Очистка от пыли, продувка | 1 раз в месяц |
|  | Протирка электроконтактов, клеммных соединений и разъемов | 1 раз в месяц |
|  | Протяжка контактов клемных колодок | 1 раз в год |
|  | Поверка контрольно-измерительных приборов систем автоматики | по плану метрологической поверки КИП |

- Обслуживание системы водяного  пожаротушения

| № | Вид услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Внешний осмотр составных частей системы (технологической части – трубопроводов, оросителей, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, пневмобака, насосов; электротехнической части – шкафов электроуправления, электродвигателей) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи | 1 раз в неделю |
|  | Проверка прочности креплений | 1 раз в месяц |
|  | Проверка наличия и состояния пломб | 1 раз в день |
|  | Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры | 1 раз в день |
|  | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | 1 раз в квартал |
|  | Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части) | 1 раз в месяц |
|  | Профилактические работы | 1 раз в квартал |
|  | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | 1 раз в год |
|  | Промывка трубопроводов и смена воды в системе и резервуарах | 1 раз в год |
|  | Метрологическая проверка КИП | 1 раз в год |
|  | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год |
|  | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в 3 года |
|  | Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность | 1 раз в 3 года |
|  | Техническое освидетельствование составных частей системы, работающих под давлением | В соответствии с нормами Ростехнадзора |

- Обслуживание системы пожарной сигнализации

| № | Вид услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи | 1 раз в месяц |
|  | Проверка прочности креплений | 1 раз в месяц |
|  | Проверка наличия и состояния пломб | 1 раз в месяц |
|  | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации | 1 раз в месяц |
|  | Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации) | 1 раз в месяц |
|  | Техническое обслуживание | 1 раз в месяц |
|  | Профилактические работы | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности системы | 1 раз в месяц |
|  | Метрологическая проверка КИП | 1 раз в год |

- Обслуживание системы противодымной защиты

| № | Вид услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Техническое обслуживание | 1 раз в месяц |
|  | Внешний осмотр составных частей системы (электротехнической части щита дистанционного управления, электропанели этажного клапана щита местного управления, исполнительных устройств, вентиляторов, насосов; сигнализационной части – приемно-контрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи | 1 раз в месяц |
|  | Проверка прочности креплений | 1 раз в месяц |
|  | Проверка наличия и состояния пломб | 1 раз в месяц |
|  | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации | 1 раз в месяц |
|  | Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности составных частей системы (электротехнической части, сигнализационной части) | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | 1 раз в месяц |
|  | Метрологическая проверка КИП | 1 раз в год |

- Обслуживание системы охранной сигнализации и видеонаблюдения

| № | Вид услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Техническое обслуживание | 1 раз в месяц |
|  | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, пульта управления, магнитоконтактных сигнализаторов, звуковых и инфракрасных извещателей, блоков резервного питания, стационарных видеокамер, мониторов, рабочих станций) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи | 1 раз в месяц |
|  | Проверка прочности креплений | 1 раз в месяц |
|  | Проверка наличия и состояния пломб | 1 раз в месяц |
|  | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации | 1 раз в месяц |
|  | Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности составных частей системы |  |
|  | Профилактические работы | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности системы | 1 раз в месяц |
|  | Метрологическая проверка КИП | 1 раз в год |

- Обслуживание системы телекоммуникаций

  - Система телефонизации

| № | Вид услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Внешний осмотр составных частей системы (коммутационного оборудования, приборов) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи | 1 раз в месяц |
|  | Проверка прочности креплений | 1 раз в месяц |
|  | Проверка наличия и состояния пломб | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности оборудования | 1 раз в месяц |
|  | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации | 1 раз в месяц |
|  | Техническое обслуживание | 1 раз в месяц |
|  | Профилактические работы | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности системы | 1 раз в месяц |

- Обслуживание системы контроля управления доступом (СКУД)

| № | Вид услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Внешний осмотр составных частей (приемно-контрольных приборов, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и др. средств) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления и т.п. | ежемесячно |
|  | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, проверка исправности световой индикации и наличия пломб на приемно-контрольных приборах. | ежемесячно |
|  | Проверка возможности сдачи объектов на пульт центрального наблюдения и управления | ежемесячно |
|  | Измерение электрического сопротивления шлейфов охранной сигнализации | ежемесячно |
|  | Проверка работоспособности сигнальных звуковых и световых устройств | ежемесячно |
|  | Проверка работоспособности автоматических и ручных извещателей многоразового действия | ежемесячно |
|  | Проверка работоспособности систем охранно-тревожной сигнализации | ежемесячно |
|  | Выявление и устранение причин ложных срабатываний установок пожарной автоматики. | при срабатывании |
|  | Регламентные и профилактические работы в соответствии с инструкцией по эксплуатации и руководящими документами. | 1 раз в квартал |
|  | Контроль основных и резервных источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. | 1 раз в квартал |
|  | Проверка работоспособности составных частей систем (приемно-контрольных устройств или приборов, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации систем и т.п.) | 1 раз в квартал |

- Обслуживание транспортных систем:

  - Лифты

| № | Вид услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Техническое обслуживание лифтов | Согласно ПУБЭЛ |
|  | Аварийное обслуживание лифтов | по необходимости |
|  | Дежурство лифтеров | круглосуточно ежедневно |
|  | Тестирование систем управления лифтов | согласно графику ППР |
|  | Аттестация (техническое освидетельствование) лифтов | ежегодно |
|  | Устранение неисправностей в работе лифтов, замена узлов и деталей оборудования | по мере необходимости |
|  | Организация эксплуатации лифтов в объеме и согласно разделу 12.1. “Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов” | постоянно |

- Обслуживание систем диспетчеризации инженерных систем

| № | Вид услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Постоянный контроль режимов работы инженерных систем здания (круглосуточный мониторинг инженерных систем) | Круглосуточно |
|  | Управление и контроль работы инженерных систем здания, переключение режимов работы АСДУ (автоматическая система дистанционного управления) | Круглосуточно |
|  | Диспетчеризация лифтового хозяйства | Круглосуточно |
|  | Руководство дежурной сменой специалистов. Принятие решений в нештатных ситуациях (отказы оборудования, отключение или просадка питающего напряжения, пожар и т.п.) | Круглосуточно |
|  | Ведение дежурных журналов о состоянии систем (переключения и отключения, принятые меры при аварийных ситуациях и т.п.) | Круглосуточно |
|  | Принятие текущих заявок, прием, хранение и выдача ключей от подотчетных помещений | Круглосуточно |
|  | Выявление ошибок и устранение сбоев в работе системы АСДУ | Круглосуточно |
|  | Тестирование и переустановка программного обеспечения при сбоях в работе АСДУ (при возникновении необходимости). | Круглосуточно |
|  | Плановое профилактическое обслуживание АСДУ. | По графикам ППО и ППР |
|  | Сбор информации для проведения анализа состояния инженерных систем, помещений, строительных конструкций и прилегающей территории. | Ежедневно |
|  | Взаимодействие с городскими службами по вопросам технического обслуживания инженерных систем (совместно с представителем Заказчика). | Ежедневно |
|  | Контроль работы монтажных и иных организаций на обслуживаемом объекте, приемка в эксплуатацию помещений и смонтированного оборудования. | Круглосуточно, по заявкам Заказчика |

- Обслуживание механических систем

| № | Вид услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Внешний осмотр составных частей оборудования на отсутствие повреждений, неисправностей. Устранение видимых неисправностей | 1 раз в день |
|  | Чистка всех узлов | 1 раз в месяц |
|  | Проверка затяжки крепления деталей | 1 раз в квартал |
|  | Смазка подшипников и шарниров | 1 раз в квартал |
|  | Контроль работоспособности и регулировка управляющих, предохранительных и регулирующих устройств | 1 раз в квартал |
|  | Обслуживание электрооборудования | 2 раз в год |